Протокол № 2

заседания нормативно-технического совета Главного управления

МЧС России по Курской области

| «23» марта 2021 года | г. Курск |
| --- | --- |
| Председательствовал: | подполковник внутренней службы С.Г. Андреев, председатель нормативно-технического совета –заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. |
| Присутствовали: | полковник внутренней службы А.В. Чигрин, начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы Д.В. Севрюков, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области; полковник внутренней службы А.Н. Черников, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; майор внутренней службы К.А. Сверкунов, заместитель начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; майор внутренней службы Е.О. Жабоедов, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; капитан внутренней службы А.А. Ермаков, главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы А.А. Кичигин, начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области. |
| Секретарь: | лейтенант внутренней службы Д.А. Митричев, старший инженер отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. |

Член нормативно-технического совета полковник внутренней службы Е.В. Анненков, заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Курской области не принимал участия в заседании совета в связи 
с предоставлением рапорта о возможном возникновении конфликта интересов.

На заседании нормативно-технического совета, также, присутствовал заместитель руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области Е.В. Жиров.

I. Рассматриваемый вопрос

На заседании нормативно-технического совета рассматриваются специальные технические условия (далее – СТУ) на обеспечение противопожарной защиты объекта: «Предприятие по выращиванию грибов. Производственный комплекс по высокотехнологичному выращиванию грибов (шампиньонов)», расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Пашковский с/с, д. Чаплыгина, д. 121» (далее – Объект).

Разработчиком СТУ является общество с ограниченной ответственностью «КУРСКПОЖАУДИТ». Юридический адрес – 305023, г. Курск, 
ул. 1-я Кожевенная, 31-А.

Заказчик СТУ – ООО «Грибная радуга», 305000, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Володарского, дом 70, офис № 4/1.

II. Основание для разработки специальных технических условий

Основанием для разработки СТУ являются требования следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности:

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

Перечисленные в настоящем разделе СТУ законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности используются в актуализированной редакции.

III. Характеристика основных конструктивных элементов производственных зданий объекта

«Предприятие по выращиванию грибов. Производственный комплекс по высокотехнологичному выращиванию грибов (шампиньонов), расположенный по адресу: Курская область, Курский район, Пашковский с/с, д. Чаплыгина, д. 121».

Объект состоит из 3-х пожарных отсеков:

Пожарный отсек №1 (площадь этажа пожарного отсека 504 м2)

Технико – экономические показатели пожарного отсека №1:

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь пожарного отсека №1 | м2 | 504,00 |
| 2 | Общая площадь здания | м2 | 1 625,00 |
| 3 | Строительный объем пожарного отсека №1 | м3 | 6 367,34 |

Этажность – 3 этажа.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, В4. Отсутствуют помещения категории В1, В2, В3 с площадью помещений более 1000 м2.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3.

Степень огнестойкости – III.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Каркас здания – металлический.

Включает в себя:

Трехэтажный административно-бытовой корпус (далее по тексту АБК)

Здание АБК примыкает к производственному корпусу 1 этапа проектирования с северо-западной стороны.

Размеры АБК в плане– 39,23 х 14,45 м.

Этажность – 3 этажа.

На первом этаже расположена столовая, включающая в себя: моечную кухонной посуды, обеденный зал, холодный цех, горячий цех, зону для хранения и разогрева пищи, зону раздачи, помещение персонала с душевой и уборной, комнату уборочного инвентаря.

На втором этаже (на отм. +4,050) располагаются: помещение приѐма пищи, зона инженерного отдела, электрощитовая, подсобное помещение, уборные, архив, переговорная, рекреация.

На третьем этаже (на отм. +7,200) располагаются административные помещения, помещение приѐма пищи, уборные, переговорная.

Административно-бытовое здание отделено от производственного корпуса 1 этапа противопожарной стеной 1-го типа (REI 150) c противопожарным заполнением проема 1-го типа (EI 60).

Наружные стены – блоки из ячеистого бетона 600х500х200/D500/В2,5/F35 ГОСТ 31360-2007, толщиной 300 мм, теплоизоляция 110 мм, навесной фасад.

Внутренние стены и перегородки:

- блоки из ячеистого бетона 600х500х200/D500/В2,5/F35 ГОСТ 31360-2007, толщиной 100 мм.;

- из гипсокартона, толщиной 100 мм.

Помещения электрощитовой отделены противопожарными перегородками первого типа EI 45 с соответствующим заполнением в проеме.

Кровля здания плоская, с организованным внутренним водостоком. Доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

Пожарный отсек №2 (площадь этажа пожарного отсека 32 751,85 м2)

Технико – экономические показатели:

| Поз. | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь пожарного отсека №2 |  | м2 | 32 751,85 |  |
| 2 | Общая площадь здания, в том числе: |  | м2 | 35 939,50 |  |
|  |  | Производственный корпус 1 этапа с зоной производства ящиков и АБК |  | 10 353,60 |  |
|  |  | Производственный корпус 2 этапа |  | 11 973,00 |  |
|  |  | Производственный корпус 3 этапа |  | 13 612,90 |  |
| 3 | Строительный объем пожарного отсека №1, в том числе: |  | м3 | 357 158,43 |  |
|  |  | Производственный корпус 1 этапа с зоной производства ящиков и АБК |  | 84 187,53 |  |
|  |  | Производственный корпус 2 этапа |  | 162 214,30 |  |
|  |  | Производственный корпус 3 этапа |  | 110 756,60 |  |

Этажность: производственные корпуса 1, 2, 3 этапов – 1 этаж, АБК – 2 этажа.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, В4. Отсутствуют помещения категории В1 с площадью более 300 м2, В2, В3 с площадью помещений более 1000 м2.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.3, Ф 4.3.

Степень огнестойкости – IV.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

Включает в себя:

Производственный корпус 1 этапа с зоной производства ящиков и двухэтажный АБК

Производственный корпус 1 этапа включает в себя:

•	камеры выращивания грибов, в количестве 10 шт., размерами 12,52 м х 32,20 м х 5,40 м;

•	холодильный склад с камерами шоковой заморозки;

•	крытые площадки загрузки/выгрузки, в количестве 2 шт., размерами 11,00 м х 100,00 м х 5,30 м;

•	вентпомещение на отм. +3,600;

•	зону производства ящиков.

•	административно-бытовой корпус, с размерами 20,00 м х 32,20 м х 3,00 м.

Этажность производственного корпуса – 1 этаж.

Этажность АБК – 2 этажа.

В составе АБК предусмотрены административные помещения, гардеробные для работников с преддушевой, душевой и санузлом, помещения для сушки и ремонта спецодежды, постирочный блок, помещение уборочного инвентаря, а также гардеробные для рабочей одежды с автономными выходами в количестве двух. Высота помещений в чистоте 3,00 м.

На 1 этаже АБК расположены: кабинеты, гардеробные для персонала; на 2-ом этаже - помещения прачечной, гардеробные для персонала.

АБК в плане прямоугольной формы, с габаритными размерами 20,00 х 32,20 м; высота здания (пожарно - техническая) - 5,80 м; высота здания (архитектурная) - 11,10 м.

Конструктивные решения

Скатная кровля с организованным наружным водостоком, выполнена из профнастила, покрытие камер по выращиванию грибов – из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Каркас здания металлический.

Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 60-120 мм.

Внутренние стены и перегородки:

•	между камерами выращивания грибов из сэндвич-панелей толщиной 80 мм;

•	между административно-бытовым корпусом (пожарный отсек №1) и производственным зданием противопожарные стены 1-го типа (EI 150);

•	санузлы – перегородки из ГКЛВ толщ. 100 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения: доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

Производственный корпус 2 этапа

Производственный корпус 2 этапа в плане прямоугольной формы, размерами 119,54 х 92,96 м, максимальная высота здания +11,14 м.

Этажность производственного корпуса – 1 этаж.

Высота от проезда до отметки свеса скатной кровли от 7,80 м до 11,60 м.

Производственный корпус 2 этапа состоит из:

1. Камер выращивания грибов, в количестве 14 шт., размерами 12,52 м х 32,20 м х 5,40 м;

2. Крытых площадок загрузки/выгрузки, в количестве 2 шт., размерами 11,00 м х 100,64 м х 5,30 м; 11,00 м х 113,24 м х 5,30 м;

3. Холодильного склада с камерами шоковой заморозки;

4. Зоны фасовки;

5. Административно-бытовой зоны.

6. Зоны служебных помещений.

Бытовая часть с гардеробными для персонала запроектирована на уровне антресоли производственного комплекса. Антресоль имеет площадь - 1945 м2.

Конструктивные решения

Скатная кровля с организованным наружным водостоком, выполнена из профнастила, покрытие камер по выращиванию грибов – из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Каркас здания – металлический.

Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 60-120 мм.

Внутренние стены и перегородки:

•	между камерами выращивания грибов - сэндвич-панели толщиной 80 мм.

•	производственные корпуса 1, 2, 3 этапов отделены друг от друга противопожарными преградами с пределом огнестойкости EI 150.

•	санузлы – перегородки из ГКЛВ толщ. 100 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения: доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

Производственный корпус 3 этапа

Производственный корпус 3 этапа в плане прямоугольной формы, размерами 133,57 х 92,96 м, максимальная высота здания +11,14 м.

Этажность производственного корпуса – 1 этаж.

Высота от проезда до отметки свеса скатной кровли от 7,80 м до 11,60 м.

Производственный корпус 3 этапа состоит из:

1. Камер выращивания грибов, в количестве 20 шт., размерами 12,52 м х 32,20 м х 5,40 м, уборных и служебных помещений;

2. Крытых площадок загрузки/выгрузки, в количестве 2 шт., размерами 11,00 м х 100,64 м х 5,30 м; 11,00 м х 113,24 м х 5,30 м - необходимы для создания более комфортных условий труда.

Конструктивные решения

Скатная кровля с организованным наружным водостоком, выполнена из профнастила, покрытие камер по выращиванию грибов – из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Каркас здания – металлический.

Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 60-120 мм.

Внутренние стены и перегородки:

•	между камерами выращивания грибов – сэндвич-панели толщиной 80 мм.

•	производственные корпуса 2 этапа, 3 этапа отделены друг от друга противопожарными преградами с пределом огнестойкости EI 150.

•	санузлы – перегородки из ГКЛВ толщ. 100 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения: доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

Пожарный отсек №3 (площадь этажа пожарного отсека 32 130,16 м2)

Технико – экономические показатели пожарного отсека №3

| Поз. | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь пожарного отсека №3 |  | м2 | 32 130,16 |
| 2 | Общая площадь здания, в том числе: |  | м2 | 34 384,97 |
|  |  | Производственный корпус 4 этапа |  | 23 497,44 |
|  |  | АБК 4 этапа |  | 1 285,58 |
|  |  | Галерея |  | 122,40 |
|  |  | Дополнительные 14 камер |  | 9 479,55 |
| 3 | Строительный объем пожарного отсека №1, в том числе: |  | м3 | 232 566,06 |
|  |  | Производственный корпус 4 этапа |  | 148 274,11 |
|  |  | АБК 4 этапа |  | 5 716,70 |
|  |  | Галерея |  | 669,20 |
|  |  | Дополнительные 14 камер |  | 77 906,05 |

Этажность: производственные корпуса – 1 этаж, АБК – 2 этаж.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – В3, В4. Отсутствуют помещения категории В1 с площадью более 300 м2, В2, В3 с площадью помещений более 1000 м2.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.3, Ф 4.3.

Степень огнестойкости – IV.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

Включает в себя:

Производственный корпус 4 этапа

Здание в плане прямоугольной формы, размерами 246,18 м х 92,96 м, архитектурная высота здания 11,14 м.

Высота от проезда до отметки свеса скатной кровли от 7,80 м до 11,60 м.

Высота здания в соответствии с СП 1.13130.2020 составляет 6,40 м.

С левой стороны к зданию примыкает административно-бытовой корпус с гардеробными и столовой для персонала. Производственный корпус 4 этапа соединяется с производственным корпусом 3 этапа посредством галереи. С противоположенной стороны к зданию примыкают дополнительные 14 камер выращивания производственного комплекса. От административно-бытового блока и дополнительных 14 камер производственный корпус отделен противопожарными стенами 1 типа. Производственный корпус 4 этапа разделен противопожарной преградой с пределом огнестойкости EI 150.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 254,00.

Производственный корпус 4 этапа состоит из:

1. Камер выращивания грибов, в количестве 36 шт. (включая 2 экспериментальные)., размерами 12,52 м х 32,20 м х 5,30 м;

2. Крытых площадок загрузки/выгрузки, в количестве 4 шт., размерами 11,16 м х 126,28м х 5,25 м; 11,16 х 120,00 х 5,25 м; 11,16 х 104,20 х 5,25 м.

3. Вспомогательных помещений, в том числе:

операторская, помещение для курения, служебные помещения, санузлы, помещения мойки баков (мойка, грязная зона, чистая зона), помещение зарядки аккумуляторных батарей и зарядная электропогрузчиков.

4. Антресоли с технологическим коридором и распределительным пунктом.

5. Галереи между производственными корпусами 3 и 4 этапов

Конструктивные решения

Скатная кровля с организованным наружным водостоком, выполнена из профнастила, покрытие камер по выращиванию грибов – из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Кровля галереи плоская, с организованным внутренним водостоком.

Конструкция односкатной кровли галереи:

- сэндвич-панели 150 мм;

- металлические конструкции покрытия;

Каркас здания – металлический.

Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 60-120 мм.

Наружные стены галереи:

– монолитная ж/б стена 200 мм;

– утеплитель 100 мм.

– вентилируемый фасад с облицовкой.

Внутренние стены и перегородки производственного корпуса 4 этапа:

•	между камерами выращивания грибов из сэндвич-панелей толщиной 80 мм;

•	между административно - бытовым корпусом и производственным зданием противопожарные преграды с пределом огнестойкости EI 150;

•	санузлы – перегородки из ГКЛВ толщ. 100 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения: доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

Дополнительные 14 камер выращивания производственного комплекса

Здание в плане прямоугольной формы, размерами 94,98 х 92,96 м, архитектурная высота здания 11,14 м.

Высота от проезда до отметки свеса скатной кровли от 7,80 м до 11,60 м.

Высота здания в соответствии с СП 1.13130.2020 составляет 6,40 м.

С левой стороны к зданию примыкает 4 этап производственного комплекса по высокотехнологичному выращиванию грибов. Дополнительные 14 камер выращивания производственного комплекса отделены от производственного корпуса 4 этапа противопожарной преградой с пределом огнестойкости EI 150.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 254,00.

Проектируемое предприятие по выращиванию грибов состоит из:

1. Камер выращивания грибов, в количестве 14 шт., размерами 12,52 м х 32,20 м х 5,30 м.

2. Крытых площадок загрузки/выгрузки, в количестве 2 шт., шириной 11,16 м.

3. Вспомогательных и служебных помещений, включая операторскую, мужской и женский санузлы, помещение для курения, моечную, инвентарную, склад административно-хозяйственного отдела.

4. Антресоли с технологическим коридором и распределительным пунктом.

Конструктивные решения

Скатная кровля с организованным наружным водостоком, выполнена из профнастила, покрытие камер по выращиванию грибов – из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Каркас здания – металлический.

Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 60-120 мм.

Внутренние стены и перегородки:

• между камерами выращивания грибов из сэндвич-панелей толщиной 80 мм;

• санузлы, моечная - ГКЛВ на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм;

• операторская, помещения для курения – витражные перегородки.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения: доступ маломобильных групп населения на предприятие не предусматривается по условиям труда.

АБК 4 этапа

Размеры АБК в плане – 21,59 х 39,52 м.

Проектируемый АБК состоит из прямоугольного в основании объема с выступом. Высота от проезда до отметки парапета плоской кровли 8,27 м.

К зданию примыкает 4 этап производственного комплекса по высокотехнологичному выращиванию грибов. АБК отделен от производственного корпуса 4 этапа противопожарной преградой с пределом огнестойкости EI 150.

Этажность – 2 этажа.

Максимальная высота этажей от уровня чистого пола до низа уровня перекрытия (выступающей балки):

• 1 этаж – 3,55 м;

• 2 этаж – 3,05 м.

На первом этаже расположены гардеробная персонала со вспомогательными помещениями, и столовая на 80 посадочных мест, включающая в себя: обеденный зал на 80 посадочных мест, уборные и помещение моечной столовой посуды.

На втором этаже (на отм. +4,100) располагаются гардеробные с душевыми и уборными.

Ширина коридоров длиной более 10 м принята 1,5 м, менее 10 м – 1,3.

На кровле размещено помещение для размещения вент. оборудования.

Конструктивные решения

Каркас здания – металлический.

Этажи здания разделены железобетонным перекрытием.

Кровля здания плоская, с организованным внутренним водостоком.

Конструкция плоской кровли:

- техноэласт ПЛАМЯ СТОП;

- техноэласт ФИКС;

- плиты из каменной ваты - 50 мм;

- плиты из каменной ваты для формирования уклона и контруклона

- плиты из каменной ваты – 150 мм;

- пароизоляционная пленка;

- ж/б плита по профлисту – 200 мм;

Наружные стены:

– стена из пеноблоков III-В2 D500 F50-1 ГОСТ 31360-2007. Размеры блоков 300x600х300мм

– утеплитель 100 мм;

– вентилируемый фасад с облицовкой.

Внутренние стены и перегородки:

– сэндвич-панели толщиной 100 мм;

– перегородки из ГКЛВ толщ. 120 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм;

– противопожарные преграды из сэндвич-панелей EI 150 производства «Белпанель»;

– перегородки из ячеистых блоков I/598х195х198/D500/В2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 – 200 мм;

– перегородки из стекломагниевых листов толщ. 100 мм на металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем 75 мм.

IV. Комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий

1. Объект запроектировать не ниже IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С1, пределы огнестойкости строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 21 Технического регламента и настоящих СТУ.

2. Классы пожарной опасности строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 22 Технического регламента и настоящих СТУ.

3. Объект разделить на три пожарных отсека, при этом:

площадь этажа в пределах пожарного отсека № 1 предусмотреть площадью не более 1 000 м2. Площадь этажа пожарного отсека № 1 в пределах нормативных значений согласно СП 2.13130.2020;

площадь этажа в пределах пожарного отсека № 2 предусмотреть площадью не более 33 000 м2;

площадь этажа в пределах пожарного отсека № 3 предусмотреть площадью не более 33 000 м2.

4. Предусмотреть использование для разделения зон производственного назначения на части площадью не более 10400 м2 одного из следующих вариантов:

а) проходов, шириной не менее 8 метров, свободных от горючей нагрузки;

б) противопожарных стен не ниже первого типа (противопожарных перегородок не ниже первого типа) с соответствующим заполнением в проемах.

5. Выполнить отделение путей эвакуации в коридорах загрузки – выгрузки:

со стороны пересечения противопожарных преград: противопожарными шторами с пределом огнестойкости не менее EI 60, опускающимися при пожаре до уровня пола;

с противоположной стороны: противодымными шторами с пределом огнестойкости не менее E 15, опускающимися при пожаре до уровня пола.

6. Предусмотреть отделение складского помещения для холодильника от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Максимальная площадь помещения холодильника предусматривается не более 2000 м2.

В качестве хладагента в оборудовании холодильника применяется пропиленгликоль с концентрацией 42%. Теплоизоляция в охлаждаемых камерах должна применяться из материалов группы горючести не выше Г1, по воспламеняемости не выше В1, по дымообразующей способности не выше Д2. Электропроводка применяется только для освещения и питания воздухоохладителей. Прокладка электропроводов предусматривается вне помещений холодильных (морозильных) камер. В местах пересечения электропроводами строительных конструкций с утеплителем холодильных (морозильных) камер предусматривается прокладка их через металлические гильзы. Покров и оболочка электрических проводов предусматривается из материалов, не распространяющих горение.

7. Безопасная эвакуация людей из помещений Объекта должна обеспечиваться с учетом требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.2020.

Достаточность количества эвакуационных выходов, их рассредоточенность, ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации, с учетом направления открывания дверей в коридоры, протяженность путей эвакуации, а также вместимость помещений подтвердить расчетами индивидуального пожарного риска на стадии «СТУ» в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 (в актуализированной редакции) и требований настоящих СТУ в том числе с учетом следующих решений:

превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека свыше 10 400 м2 (не более 33 000 м2) (п. 6.1.1 СП 2.13130.2020);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, принимается равным нулю) (п. 7.2 СП 7.13130.2013);

не предусмотрена компенсация удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом в производственных или складских помещениях с постоянными рабочими местами (коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, принимается равным нулю) (п. 7.14 СП 7.13130.2013);

расстояние по тупиковому коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 кв. м до ближайшего выхода наружу превышает 20 м, но не более 85 м. (п. 8.2.10 СП 1.13130.2020); эвакуационные выходы из гардеробных и столовой не рассредоточены в соответствии с п. 4.2.16 СП 1.13130.2020.

8. Объект оборудовать комплексом систем противопожарной защиты, в том числе:

автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и требованиями настоящих СТУ, с выводом сигнала о срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в объединенный диспетчерский пункт Объекта с круглосуточным дежурством оперативно-технического персонала, а также по беспроводному каналу связи в подразделение государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Курской области;

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод» и требованиями настоящих СТУ;

наружным противопожарным водопроводом с расходом воды, определяемым расчетом на стадии СТУ, но не менее 40,0 л/с, с установкой на нем не менее четырех пожарных гидрантов на расстоянии не более 200 м от Объекта, на сети диаметром 200 мм, по дорогам с твердым покрытием, в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного водоснабжения» (в актуализированной редакции) и требованиями настоящих СТУ;

аварийным эвакуационным освещением;

электроснабжением систем противопожарной защиты не ниже 1-ой категории;

индивидуальными средствами спасения – самоспасателями фильтрующими из расчета комплектования персонала предприятия, находящимися в помещении центрального КПП (пожарного поста).

9. Обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

10. Разработать в установленном порядке отчет о действиях пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, с учетом следующих решений:

не предусмотрены сквозные проходы в здании на расстоянии не более 100 м один от другого (п. 8.14. СП 4.13130.2013).

V. Решение нормативно-технического совета

В результате рассмотрения на заседании нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по Курской области представленных специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Предприятие по выращиванию грибов. Производственный комплекс по высокотехнологичному выращиванию грибов (шампиньонов)», расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Пашковский с/с, д. Чаплыгина, д. 121» 23.03.2021, совет решил согласовать представленные специальные технические условия, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «КУРСКПОЖАУДИТ».

| Председатель нормативно-технического совета | _________ С.Г. Андреев |
| --- | --- |
| Члены нормативно-технического совета: | _________ А.В. Чигрин |
|  | _________ Д.В. Севрюков |
|  | _________ А.Н. Черников |
|  | _________ Е.О. Жабоедов |
|  | _________ К.А. Сверкунов |
|  | _________ А.А. Ермаков |
|  | _________ А.А. Кичигин |
| Секретарь нормативно-технического совета: | _________ Д.А. Митричев |