**Ответы на поступающие вопросы по докладам**

Расскажите о последних изменениях в риск-ориентированном подходе в области пожарной безопасности.

Ответ:

01.01.2021 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», которое внесло изменения в порядок определения категории риска объекта.

Раньше риск рассчитывался в зависимости от функционального назначения зданий, а с начала текущего года по новым нормативам риск будет рассчитываться на каждое здание индивидуально в зависимости от уровня тяжести потенциальных негативных последствий пожара.

Для этого применяется калькулятор определения категории риска.

Сперва выбирается тип объекта по виду экономической деятельности и классу функциональной пожарной опасности без учета индивидуальных социально-экономических особенностей.

Потом из списка выбираются индивидуальные показатели объекта защиты по 13 видам (степень огнестойкости, высота, наличие открытых лестниц, количество людей, наличие круглосуточного пребывания людей, нахождение в рабочее время людей, отнесенных к категории маломобильных, детей, людей старше 65 лет, наличие систем противопожарной защиты, наличие на объекте пожарной охраны, наличие организации, оказывающей охранные услуги, параметры и вид электропроводки, наличие электрического или печного отопления).

Затем из списка выбираются индивидуальные характеристики объекта защиты по 15 показателям, характеризующим вероятность несоблюдения на объекте защиты требований пожарной безопасности (наличие предписания на объекте, наличие заключения независимой оценки пожарного риска, наличие учреждений, осуществляющих деятельность, не соответствующую функциональному назначению здания, наличие сведений о перепланировке, наличие систем дистанционного мониторинга, наличие пожаров за последние 5 лет, приостановление деятельности за последние 3 года, наличие сведений о вводе объекта, получившего отрицательное заключение при согласовании СТУ, в эксплуатацию, предоставление декларации пожарной безопасности, не представление уведомления об устранении нарушений в случае выдачи объекту предостережения о недопустимости нарушений, сведения о работе автоматических систем противопожарной защиты, наличие сведений о приостановлении действия лицензии организации осуществляющей деятельности по обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности)).

Категории риска большого количества объектов будут пересмотрены (например, здание, может перейти из категории среднего риска в умеренную).

Хочу добавить, что калькулятор определения категории риска размещен как на официальном сайте нашего министерства, так и на сайте Главного управления МЧС России по Курской области.

Таким образом собственник или арендатор объекта может самостоятельно рассчитать категорию риска.

Периодичность плановых проверок в отношении объекта зависит от именно от категории риска. Так:

для категории чрезвычайно высокого риска проверка проводится один раз в год;

для категории высокого риска - один раз в 2 года;

для категории значительного риска - один раз в 3 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

**Типовые нарушения требований законодательства**

Федеральный государственный пожарный надзор

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение требований пожарной безопасности | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
|  | Хранение на путях эвакуации и под лестничными маршами предметов, оборудования и т.п. | Запрещается:  размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы;  устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы | На эвакуационных путях и выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) не должны размещаться какие-либо предметы, оборудование и т.п. |
|  | Отсутствие устройств для самозакрывания дверей | Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств) | Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания |
|  | Оборудование дверей эвакуационных выходов устройствами, препятствующими их открыванию изнутри без ключа | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа | Необходимо оборудовать двери эвакуационных выходов запорами, открываемыми изнутри без использования ключа  Возможно оборудовать указанные двери электромагнитными замками, открывание которых при пожаре осуществляется автоматически при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации |
|  | Отделка путей эвакуации материалами, применение которых на путях эвакуации не допускается | В зависимости от класса функциональной пожарной опасности для отделки путей эвакуации необходимо применять материалы с определенным классом пожарной опасности | Необходимо выполнить отделку путей эвакуации в здании материалами классов пожарной опасности, соответствующих требованиям таблиц 3, 28 приложения к Техническому регламенту |
|  | Установка на путях эвакуации подъемно-опускных, вращающихся или раздвижных дверей, турникетов. | На путях эвакуации не допускается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты | При устройстве таких дверей необходимо предусмотреть возможность вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии.  Вращающиеся двери и турникеты должны иметь технические решения, позволяющие вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств |
|  | Устройство на путях эвакуации перепадов высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом или не менее чем 3 ступенями | Не допускается устраивать на путях эвакуации перепады высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями | В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента:  1. Оборудовать на всю ширину перепады высот пола менее 45 см пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями.  ИЛИ  2. Провести расчет по оценке пожарного риска с учетом наличия перепада высот пола по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов |
|  | Отсутствие (неисправность) систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений | Из помещений, предусмотренных п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013, следует предусматривать удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции | В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент):  1. Предусмотреть естественное проветривание помещений при пожаре согласно требованиям СП 7.13130.2013.  ИЛИ  2. Оборудовать помещения вытяжной противодымной вентиляцией.  ИЛИ  3. Провести расчет по оценке пожарного риска, учитывая отсутствие систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений, по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается не оборудовать здание системами вытяжной противодымной вентиляции |
|  | Отсутствие (неисправность) автоматической установки пожаротушения | Здания, сооружеения и помещения, перечисленные в приложении А Свода правил СП 5.13130.2009, подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения | В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент):  1. Оборудовать здание автоматической установкой пожаротушения согласно требованиям СП 5.13130.2009.  ИЛИ  2. Провести расчет по оценке пожарного риска, учитывая отсутствие систем пожаротушения, по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается не оборудовать здание системой пожаротушения |
|  | Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами | В соответствии с требованиями части 1 статьи 88 Технического регламента  необходимо разделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой |
|  | Несоответствие пределов огнестойкости элементов заполнения проемов в противопожарных преградах | Элементы заполнения проемов в противопожарных преградах должны иметь предел огнестойкости соответствующий типу противопожарной преграды согласно таблице 23 приложения к Техническому регламенту | Выполнить элементы заполнения проемов в противопожарных преградах с пределом огнестойкости, соответствующим типу противопожарной преграды согласно таблице 23 приложения к Техническому регламенту |
|  | Несоответствие противопожарных расстояний между зданиями (сооружениями) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения | 1. Противопожарные расстояния предусмотреть в соответствии с требованиями Технического регламента и Свода правил СП 4.13130.2013.  ИЛИ  2. Выполнить иные мероприятия, направленные на предотвращение распространения пожара между зданиями (сооружениями): возможен выбор иных противопожарных преград или их комбинаций в соответствии со статьей 37 Технического регламента |
|  | На объекте отсутствуют огнетушители | Объект должен быть обеспечен огнетушителями по нормам согласно [приложениям N 1](consultantplus://offline/ref=6CAE623422F1290DC077E534B55267E9C1AE7048E6DFA2388CC9F7A236D76F2C6C0D8763F577FB08n9C4M) и [2](consultantplus://offline/ref=6CAE623422F1290DC077E534B55267E9C1AE7048E6DFA2388CC9F7A236D76F2C6C0D8763F577FB0An9CDM) Правил противопожарного режима в РФ | Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно [разделу XIX](consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589DEFB3658BAE8BE38C01BC4FA67C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB464E978EBEB79CEBDA725D6B4AA1BB718765A72H9J) настоящих Правил и [приложениям N 1](consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589DEFB3658BAE8BE38C01BC4FA67C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB465ED7CEBEB79CEBDA725D6B4AA1BB718765A72H9J) и [2](consultantplus://offline/ref=F4FCCDC424DD92AF0589DEFB3658BAE8BE38C01BC4FA67C3ED3829CDF6FAE9F86B287F80CBB466EB7FEBEB79CEBDA725D6B4AA1BB718765A72H9J), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя |
|  | Эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия | Электропровода и кабели не должны эксплуатироваться с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия | Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия |
|  | Система противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии, не осуществлялась проверка не реже 2 раз в год (весной и осенью) | Система противопожарного водоснабжения должна находиться в исправном состоянии, не реже 2 раз в год (весной и осенью) проводится проверка работоспособности указанной системы | Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение лицензионных требований | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
|  | Не выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" | В ходе проведения работ (оказания услуг) указанных в лицензии, лицензиатом должны выполняться требования нормативных документов по пожарной безопасности, в которых содержаться требования к выполнению указанных работ (услуг) | В ходе проведения работ (оказания услуг), указанных в лицензии, выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, в которых содержаться требования к выполнению указанных работ (услуг).  Провести дополнительное обучение работников лицензиата в области лицензируемой деятельности |
|  | Отсутствие у лицензиата оборудования, инструмента, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, и оказания услуг, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности | У лицензиата в наличии должно находится оборудование, инструмент, технические средства, в том числе средства измерения, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующие установленным требованиям и необходимые для выполнения работ и оказания услуг, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности | Приобрести в собственность (взять в аренду) оборудование, инструмент, технические средства, в том числе средства измерения, необходимые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в лицензии  Средства измерения должны иметь документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям (свидетельства о поверке, паспорта на приборы с отметками о поверках) |
|  | Отсутствие в штате у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица | В штате юридического лица должны состоять работники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование в области лицензируемой деятельности, либо прошедших профессиональное обучение в области лицензируемой деятельности, а также минимальный стаж работы не менее 3 лет в области лицензируемой деятельности (не менее чем у 50 процентов работников) | Подобрать в штат работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование в области лицензируемой деятельности, либо прошедших профессиональное обучение в области лицензируемой деятельности.  Стаж работы в области лицензируемой деятельности, не менее чем у 50 процентов работников, должен составлять не менее 3 лет.  Срок освоения программ профессиональной переподготовки должен быть не менее 250 часов |
|  | Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение квалификации работников в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет | Работники юридического лица (лицензиата), осуществляющие лицензируемую деятельность, и индивидуальный предприниматель (лицензиат) должны проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет | Работникам юридического лица (лицензиата) и индивидуальному предпринимателю (лицензиату) проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет |

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение лицензионных требований | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
|  | Не выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на  производственных объектах и объектах инфраструктуры, установленных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности | Лицензиат обязан выполнять требования, предъявляемые деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на  производственных объектах и объектах инфраструктуры, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности | В ходе проведения работ по тушению пожаров в населенных пунктах, на  производственных объектах и объектах инфраструктуры выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.  Провести дополнительное обучение работников лицензиата в области лицензируемой деятельности. |
|  | Не соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к предоставлению информации для государственного статистического учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности" | Лицензиат обязан выполнять требования, предъявляемые к предоставлению информации для государственного статистического учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности" | Выполнять требования, предъявляемые к предоставлению информации для государственного статистического учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности" |
|  | Отсутствие у лицензиата необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, средств спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных, средств самоспасения пожарных, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и соответствующих установленным требованиям, а также технической документации на указанные средства, вещества и оборудование | У лицензиата в наличии должны находится необходимые для осуществления лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, средств спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных, средств самоспасения пожарных, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и соответствующих установленным требованиям, а также технической документации на указанные средства, вещества и оборудование | Приобрести в собственность (взять в аренду) необходимые для осуществления лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, средств спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных, средств самоспасения пожарных, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и соответствующих установленным требованиям, а также технической документации на указанные средства, вещества и оборудование |
|  | Отсутствие у лицензиата (юридического лица) специалиста, работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее образование или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная безопасность" либо иное высшее образование, а также получившего дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области лицензируемого вида деятельности и имеющего стаж работы в Государственной противопожарной службе на должностях руководителей (заместителей руководителей) не менее 3 лет | В штате юридического лица должен состоять работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее образование или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная безопасность" либо иное высшее образование, а также получившего дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области лицензируемого вида деятельности и имеющего стаж работы в Государственной противопожарной службе на должностях руководителей (заместителей руководителей) не менее 3 лет | Подобрать в штат работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее образование или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная безопасность" либо иное высшее образование, а также получившего дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области лицензируемого вида деятельности и имеющего стаж работы в Государственной противопожарной службе на должностях руководителей (заместителей руководителей) не менее 3 лет |
|  | Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих наличие у участвующих в действиях по тушению пожаров работников соискателя лицензии (лицензиата) соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования и (или) прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Работники, участвующие в действиях по тушению пожаров работников соискателя лицензии (лицензиата) соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования и (или) прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Работникам, участвующим в действиях по тушению пожаров, обеспечить наличие соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования и (или) прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |
|  | Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, участвующих в действиях по тушению пожаров | У работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, должны отсутствовать медицинские противопоказания для исполнения должностных обязанностей у лиц | Работникам, участвующим в действиях по тушению пожаров, пройти медицинский осмотр на предмет отсутствия медицинские противопоказания для исполнения должностных обязанностей |
|  | Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение квалификации работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, не реже 1 раза в 5 лет | Работники, участвующие в действиях по тушению пожаров, должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет | Работникам участвующие в действиях по тушению пожаров проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет |

Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение лицензионных требований | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
| 1. | Органы управления и координирующие органы создаются по формальному признаку | Должностные лица органов управления и координирующих органов не знают свои функциональные обязанности, не владеют информацией о мероприятиях, выполняемых в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в тренировках фактически не принимают участие | На законодательном уровне необходимо закрепить персональную ответственность за координацию и управление мероприятиями системы РСЧС. |
| 2. | Фактическое отсутствие сил и средств по обеспечению выполнения мероприятий в рамках РСЧС | Силы и средства по обеспечению выполнения мероприятий в рамках РСЧС создаются «на бумаге», однако должностные лица, входящие в состав соответствующих формирований не владеют своими функциональными обязанностями, соответственно не готовы к обеспечению выполнения возложенных задач | Со стороны руководителей должен быть обеспечен жесткий контроль за созданием и оснащением формирований в части соответствия фактического и действительного их состояния |

Государственный надзор в области гражданской обороны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение лицензионных требований | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
| 1. | Ненадлежащее содержание / отсутствие объектов гражданской обороны | Разработка методических рекомендаций по определению необходимого и достаточного объема объектов гражданской обороны (для органов исполнительной власти субъектов РФ – в отношении подведомственных объектов, для органов местного самоуправления – в отношении объектов, расположенных на соответствующей территории) | Проведение соответствующих расчетов и доведение их органами исполнительной власти субъектов РФ до подведомственных объектов и органами местного самоуправления до объектов, расположенных на соответствующей территории |
| 2. | Фактическое отсутствие сил и средств по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | Силы и средства по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне создаются «на бумаге», однако должностные лица, входящие в состав соответствующих формирований не владеют своими функциональными обязанностями, соответственно не готовы к обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | Со стороны руководителей должен быть обеспечен жесткий контроль за созданием и оснащением формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в части соответствия фактического и действительного их состояния |

Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями)для их стоянок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типовое нарушение обязательных требований | Руководство по соблюдению обязательных требований | Руководство по устранению нарушений |
| 1. | Основными видами правонарушений являются:  ст. 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров;  ст. 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов;  ст. 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном.  Причины:  1. Низкий уровень правового просвещения владельцев маломерных судов в вопросах соблюдения требований в области эксплуатации маломерных судов»;  2. Сознательное нарушение обязательных требований;  3. Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможностей ответственности  4. Отсутствие связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям | 1. При подготовке маломерного судна к выходу в плавание рекомендуется проверить:  наличие при себе регистрационных документов на судно, а также документов, подтверждающих наличие права управления судном, в том случае, когда наличие указанных документов является обязательным;  укомплектованность маломерного судна спасательными и сигнальными средствами;  отсутствие неисправностей маломерного судна с которым запрещена его эксплуатация.  2. При плавании на маломерном судне рекомендуется иметь:  средства связи, доступные для использования в районе плавания;  список адресов и телефонов (координат мест нахождения) ближайших подразделений поиска и спасения, медицинских организаций и топливо заправочных комплексов;  сведения о навигационной и гидрографической обстановке в районе плавания, прогноз погоды.  3. При плавании на маломерных судах запрещается управлять маломерным судном в состоянии опьянения. | Контроль и надзор за пользованием маломерными судами осуществляется ГИМС МЧС России на основе Правил государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 № 820 и осуществляется в форме рейда, патрулирования и наблюдения с плавучих или береговых контрольных постов.  Требования и указания должностных лиц Государственной инспекции по маломерным судам по вопросам, относящимся к ее компетенции, обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами.  В целях устранения нарушений обязательных требований при эксплуатации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, необходимо строго соблюдать требования законодательства.  В отношении собственников маломерных судов, используемых в некоммерческих целях Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации [(статья 41)](consultantplus://offline/ref=55A62FA8EEE2E07A2CE9D32418DA2B19EB4C58DF963E62A38E9B2D88A52D45E19268C5A52F0C67AABB9C4E5780047A6097681A5D0E72K2BFM) и Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации [(пункт 7 статьи 19)](consultantplus://offline/ref=55A62FA8EEE2E07A2CE9D32418DA2B19EB4C50D1933D62A38E9B2D88A52D45E19268C5A72B0C64A7EEC65E53C950767F9674045D10722F10K7B2M) установлена обязанность в течение двух недель информировать орган ГИМС МЧС России об изменении сведений, вносимых в реестр маломерных судов. |