Протокол № 4

заседания нормативно-технического совета Главного управления

МЧС России по Курской области

| «27» июля 2021 года | г. Курск |
| --- | --- |
| Председательствовал: | подполковник внутренней службы С.Г. Андреев, председатель нормативно-технического совета – заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (главный государственный инспектор Курской области по пожарному надзору). |
| Присутствовали: | полковник внутренней службы Д.В. Завалишин, главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на территории Курской области, Курская область, г. Курск) отдела по вопросам противодействия коррупции управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу Главного управления МЧС России по Нижегородской области; подполковник внутренней службы Д.В. Севрюков, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы Е.О. Жабоедов, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; капитан внутренней службы А.А. Ермаков, главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; майор внутренней службы А.А. Черенов, временно исполняющий обязанности начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области. |
| Секретарь: | лейтенант внутренней службы Д.А. Митричев, старший инспектор отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. |

Член нормативно-технического совета – полковник внутренней службы Е.В. Анненков, заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области не принимал участия в заседании совета 
в связи с предоставлением рапорта о возможном возникновении конфликта интересов.

I. Рассматриваемый вопрос

На заседании нормативно-технического совета рассматриваются специальные технические условия (далее также – СТУ) на обеспечение противопожарной защиты объекта: «Торговый центр «ДАФ» комплексной застройки жилого района «Северный» города Курска». Изменение № 1» (Кадастровый номер – 46:11:111811:8528) (далее – Объект).

Разработчиком СТУ является общество с ограниченной ответственностью «КУРСКПОЖАУДИТ» (ООО «КУРСКПОЖАУДИТ»). Юридический адрес – 305023, 
г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-А.

Заказчик СТУ – АО «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова». Юридический адрес: 305018, Курская область, г. Курск, пр-д Льговский поворот, д. 18.

II. Основание для разработки специальных технических условий

Основанием для разработки СТУ являются требования следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности:

ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Положения о составе разделов проектной документации и требований 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

Перечисленные в настоящем разделе СТУ законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности используются 
в актуализированной редакции.

III. Необходимость разработки специальных технических условий

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием в законодательных 
и нормативных правовых актах Российской Федерации по пожарной безопасности 
и нормативных документах по пожарной безопасности на Объект нормативных требований пожарной безопасности к:

1. Проектированию многофункциональных зданий общественного назначения 
с многосветными пространствами и устройством антресолей;

2. Проектированию противопожарных преград в сочетании с дренчерными завесами;

3. Определению расхода воды на наружное пожаротушение (при количестве этажей – 5, строительном объёме здания – 360534,25 м3).

Кроме того, на Объекте имеются отступления от нормативных документов 
по пожарной безопасности:

1. Ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020);

2. Превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека общественной части здания свыше 5000,0 м2 (не более 50000,0 м2, и не более 25000,0 м2 в пределах этажа) (п. 6.7.1 СП 2.13130.2020);

3. Превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека 
в подземной автостоянке свыше 3000,0 м2 (не более 16.000,0 м2) (п. 6.3.1 
СП 2.13130.2020);

4. Размещению спортивно-развлекательной зоны на 3-м этаже (пребывание детей только в сопровождении родителей) (п. 7.5 СП 456.1311500.2020);

5. Наличие на Объекте коридоров длиной более 60 м без разделения 
их противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длиной не более 60 м (п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);

6. Высота размещения кинозалов, определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, превышает 9 м (11,25 м) (п. 6.7.18 
СП 2.13130.2020);

7. Превышение расстояния от наиболее удаленной точки помещения 
до ближайшего эвакуационного выхода до 100 м (более 50 м) (п. 7.6.2 
СП 1.13130.2020);

8. Отсутствие глухих участков у светопрозрачных наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой не менее 1,2 м 
(п. 5.4.18 СП 2.13130.2020);

9. Отсутствие 2-го эвакуационного выхода с 4-го этажа здания (п. 4.2.9 
СП 1.13130.2020).

IV. Характеристика основных конструктивных элементов производственных зданий объекта

Проектируемый торговый центр «ДАФ» представляет собой многофункциональное здание, предназначенное для оказания торговых услуг населению по реализации продовольственных и непродовольственных товаров широкого спектра номенклатуры, организации торговых мест индивидуальных предпринимателей 
по реализации непродовольственных товаров, предприятий общепита категории фудкорт, а также организации досуга.

Проектируемое здание прямоугольное с размерами в осях 203,60 х 117,00 м 
(с полукруглой формой в осях 6 - 22 в плане), 4-х этажное с подземной парковкой 
на 380 машино-мест.

Технико-экономические показатели и характеристика здания:

- площадь застройки – 22499,91 м2;

- общая площадь здания – 64371,17 м2;

- площадь подземной автостоянки, – 15470,58 м2, количество машино-мест – 
380 шт.;

- торговая площадь – 25901,4 м2;

- площадь фудкорта – 2090,19 м2;

- площадь кафе на 48 мест – 323,02 м2;

- площадь кинотеатров – 2171,84 м2;

- площадь кровли – 7760 м2;

- строительный объем - 357958,45 м3, в т.ч. выше отм. 0.000 – 292481,75 м3, ниже отм. 0.000 - 65476,7 м3;

- этажность здания – 4;

- количество этажей здания – 5;

- пожарно-техническая высота здания – 22,500 м.

Объект является многофункциональным, в нем размещаются помещения классов функциональной пожарной опасности:

Ф2.1 – кинозалы;

Ф3.1 – помещения организации торговли;

Ф3.2 – помещения организации общественного питания;

Ф4.3 – помещения органов управления, офисов;

Ф5.1 – производственные (технические) помещения;

Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, складские помещения.

Объект выполняется второй степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0.

Объект делится на два пожарных отсека:

1-й пожарный отсек (Ф5.2) общей площадью 15470,58 м2, количеством этажей – 1, состоит из помещения подземной автостоянки.  Высота этажа до низа несущих конструкций – 3,810 м.

2-й пожарный отсек (Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2) со строительным объемом 295057,55 м3, общей площадью 48900,59 м2 и количеством этажей – 4, состоит 
из помещений:

1-й этаж проектируемого здания предназначен для размещения торговых залов, кафе, гипермаркета и административно-бытовых помещений, помещений клининга 
и обслуживающего персонала, помещений частного охранного предприятия комплекса, разгрузочных, (в т. ч. для фудкорта и кафе);

2-й этаж проектируемого здания предназначен для размещения торгово-выставочных залов, санузлов для посетителей, с примыкающей к ним комнатой матери и ребёнка, технические помещения, серверная;

3-й этаж проектируемого здания предназначен для размещения: торговых помещений, административно-бытовых помещений, офисов управляющей компании, зон кинотеатров на 4 кинозала, санузлов для посетителей с примыкающей к ним комнатой матери и ребёнка, обеденного зала фудкорта на 312 мест с раздаточной, 
также предусмотрена – спортивно-развлекательная зона (пребывание детей только 
в сопровождении родителей).

4-й этаж проектируемого здания предназначен для размещения: ресторана, административно-бытовых помещений, помещения клининга и обслуживающего персонала, помещения частного охранного предприятия комплекса, загрузочной, санузлов для посетителей, технических помещений. Высота этажей 4-х этажного здания: 6,0 м, 4,80 м, и 4,50 м до низа несущих конструкций 1-этажного гипермаркета.

Проектируемое здание делится температурными швами на два условных блока. «Блок 1» – продуктовый гипермаркет с антресолью и «Блок 2» – 4-хэтажный торгово-развлекательный комплекс.

Административно-бытовые и служебные помещения запроектированы на каждом этаже. Включают в себя: офисные помещения сотрудников, гардеробные и санузлы персонала, комнаты отдыха и приёма пищи, помещения уборочного инвентаря 
и хранения машин влажной уборки, помещения охраны и пожарной сигнализации, диспетчерскую.

Из автопаркинга предусмотрены 5 выходов через лестничные клетки, 2 выхода 
по тротуару через закрытые рампы шириной не менее 0,8 м, оборудованные калиткой.

«Блок 1» - продуктовый гипермаркет с антресолью:

из помещения гипермаркета 4 выхода наружу, из помещений на отм. +3.300 - 2 выхода в лестничные клетки.

«Блок 2» - 4-хэтажный торгово-развлекательный комплекс:

с 1-го этажа: 8 выходов, из общей торговой части, и самостоятельные выходы из служебных и разгрузочных помещений;

со 2-го этажа: 5 выходов в лестничные клетки, 2 аварийных выхода на кровлю;

с 3-го этажа: 5 выходов в лестничные клетки, 2 аварийных выхода на кровлю 
по наружным открытым лестницам;

с 4-го этажа: 1 выход в лестничную клетку, 1 аварийный выход на кровлю 
по наружной открытой лестнице.

Выходы из лестничных клеток предусмотрены наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно наружу.

Выходы на кровлю предусмотрены через лестничные клетки и по наружным металлическим лестницам.  На перепадах высот более 1 м на кровле здания устанавливаются металлические лестницы П-1.

По периметру здания на кровле устраивается ограждение. Высота парапета 
не менее 0,6 м.

В качестве основной несущей системы двухэтажной части «Блока 1» принят монолитный железобетонный каркас, состоящий из колонн, плит перекрытий и ядер жесткости (образованных стенами лестничных клеток), сопрягаемых между собой. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

В качестве основной несущей системы 4-хэтажной части «Блока 2» принят монолитный железобетонный каркас, состоящий из несущих стен, колонн, перекрытий, балок и ядер жесткости (образованных стенами лестничных клеток, лифтовых шахт), сопрягаемых между собой. Диски перекрытий жестко связаны с колоннами и стенами, обеспечивая горизонтальную жесткость здания.

Фундаменты – из забивных железобетонных свай с монолитными ростверками.

Кровля здания – плоская, мембранная с внутренним водостоком. Допускается применять материалы с аналогичными показателями пожарной опасности.

Стальные конструкции каркаса здания подлежат огнезащите для обеспечения требуемых пределов огнестойкости, соответствующих второй степени огнестойкости здания.

Электрооборудование: Объект относится к объектам 2-й категории по степени надежности электроснабжения с частью потребителей, относящихся к 1-й категории (технические системы (средства) противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, система противодымной защиты, аварийного освещения).

Вентиляция: Объект оборудуется системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, а также системой противодымной защиты.

Водоснабжение: Наружное пожаротушение Объекта обеспечивается 
от 3 пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 250 мм, расположенной вдоль участка застройки.

V. Комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий

При рассмотрении специальных технических условий советом принимались 
во внимание следующие, изложенные в них компенсирующие мероприятия 
и дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе, не установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности 
и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

1. Объект запроектировать не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности - СО, пределы огнестойкости строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 21 Технического регламента и настоящих СТУ.

2. Классы пожарной опасности строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 22 Технического регламента 
и настоящих СТУ.

3. Объект, с учетом назначения помещений их функциональной пожарной опасности и нормируемой площади, следует разделить на два пожарных отсека 
в соответствии с функциональным назначением помещений, при этом:

площадь этажа в пределах пожарного отсека № 1 (подземная автопарковка) предусмотреть площадью не более 16.000,0 м2;

площадь этажа в пределах пожарного отсека № 2 предусмотреть площадью 
не более 50.000,0 м2, и не более 25.000,0 м2 в пределах этажа.

4. Деление Объекта на пожарные отсеки выполнить противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

5. Предусмотреть использование для разделения зон общественного

назначения (без ограждающих конструкций) на части площадью не более 7000 м2 1 из следующих вариантов:

а) дренчерных завес с удельным расходом не менее 1 л/с на погонный метр 
и работой в течение 60 минут в сочетании с противодымными экранами (занавесами, шторами) с пределом огнестойкости не менее Е 15, опускающихся при пожаре 
или устанавливаемых стационарно на высоте 2,5 м от уровня пола;

б) зонами, шириной не менее 8 м, свободных от горючей нагрузки;

в) противодымных штор (экранов, занавесов) с пределом огнестойкости

не менее Е 15, опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно 
на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, дополнительно орошаемых по периметру спринклерными оросителями с интенсивностью 0,16 л/(с м2), устанавливаемыми 
на расстоянии 0,5 м, с шагом 2 м;

г) противопожарных перегородок первого типа.

6. Предусмотреть использование для разделения подземной автостоянки на части, площадью не более 3000 м2, одним из следующих вариантов:

а) противопожарных перегородок первого типа;

б) зонами (проходами, проездами) шириной не менее 6 м, свободными от горючей нагрузки;

в) спринклерных оросителей с интенсивностью 0,14 л/(с м ) в сочетании 
с противодымными экранами (занавесами, шторами) с пределом огнестойкости не менее Е 15, опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоте 2,5 м 
от уровня пола с устройством зоны свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 1 м в обе стороны от экрана (шторы).

7. Предусмотреть выделение объемов многосветных пространств в надземной части здания по периметру одним из следующих вариантов:

а) светопрозрачными конструкциями из армированного или закаленного стекла толщиной 6 мм, возводимых на всю высоту многосветного пространства и орошением спринклерными оросителями устанавливаемыми не далее 0,5 м с шагом 1,5 - 2,0 м, 
по площади с интенсивностью не менее 0,16 л/(с м ) и времени работы не менее 1 часа;

б) противодымными экранами (занавесами, шторами) с пределом огнестойкости не менее E 15, опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоте 2,5 м от уровня пола, орошаемых по периметру открытого проема спринклерными оросителями с интенсивностью 0,16 л/(с·м2) и времени работы не менее 1 часа.

8. При проектировании перегородок арендных общественных помещений, выходящих в торговые залы, общие коридоры, многосветные пространства, в виде светопрозрачных конструкций, выполнить их из закаленного или армированного стекла толщиной не менее 6 мм, дополнительно орошаемых по периметру спринклерными оросителями, устанавливаемых не далее 0,5 м, с шагом 1,5 – 2,0 м при интенсивности орошения водой по площади не менее 0,16 л/(с·м2).

При применении иных материалов, перегородки, выходящие в атриум, следует предусматривать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее 
EI 45.

9. При проектировании светопрозрачных участков в проемах наружных стен 
в виде светопрозрачных конструкций (в местах отсутствия глухих участков 
у светопрозрачных участков в проемах наружных стен при примыкании к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой не менее 1,2 м), выполнить их из закаленного 
или армированного стекла толщиной не менее 6 мм с орошением спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от них, с шагом не более 2,0 м при интенсивности орошения водой по площади не менее 0,16 л/(с·м2).

10. В качестве водоисточника для наружного пожаротушения предусмотреть кольцевой наружный противопожарный водопровод с диаметром не менее 200 мм 
в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020, с расположением на нем не менее 
3-х пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии не более 150 м от здания.

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принять по расчету, 
но не менее 40 л/сек.

11. При проектировании противопожарных преград в сочетании с дренчерными завесами предусмотреть применение дренчерных завес в одну нить с удельным расходом не менее 1 л/с на погонный метр длины завесы и работой в течение 60 минут.

12. Предел огнестойкости нижнего перекрытия антресоли предусмотреть не менее REI45, над антресолью – аналогично перекрытию первого этажа.

13. Все помещения, расположенные на антресоли, оборудовать автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа.

14. Залы кинотеатров отделить от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с заполнением проемов 
не менее EI 60 и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости 
не менее REI 90.

15. Помещение спортивно-развлекательной зоны (пребывание детей только 
в сопровождении родителей), расположенное на 3-ем этаже:

предусмотреть отделение от зоны фудкорта одним из следующих вариантов:

использование дренчерных завес с удельным расходом не менее 1 л/с 
на погонный метр и работой в течение 60 минут в сочетании с противодымными экранами (занавесами, шторами) с пределом огнестойкости не менее E 15, опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоте 2,5 м от уровня пола с устройством зоны свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 4 м 
в обе стороны от завес;

светопрозрачными конструкциями из армированного или закаленного стекла толщиной 6 мм, возводимых на всю высоту этажа и орошением спринклерными оросителями, устанавливаемыми не далее 0,5 м, с шагом 1,5 – 2,0 м, по площади 
с интенсивностью не менее 0,16 л/(с·м2) и времени работы не менее 1 часа;

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45.

Отделку стен и потолков путей эвакуаций выполнить из материалов группы НГ 
и (или) с показателями Г1, В1, Д2, Т2, РП1, для покрытия пола предусмотреть материалы группы НГ.

В зоне фудкорта:

отделить помещения для приготовления (разогрева) пищи одним из следующих вариантов:

светопрозрачными конструкциями из армированного или закаленного стекла толщиной 6 мм, возводимых на всю высоту этажа и орошением спринклерными оросителями, устанавливаемыми не далее 0,5 м, с шагом 1,5 – 2,0 м, по площади с интенсивностью не менее 0,16 л/(с·м2) и времени работы не менее 1 часа, заполнение проемов для выдачи пищи не нормируется;

ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45, заполнение проемов для выдачи пищи не нормируется.

В проемах, отделяющих пищеблоки от залов (зон) общественного питания, 
где по условиям эксплуатации установка ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости не возможна, предусмотреть устройство противодымных штор (экранов) из негорючих материалов, рабочая длина выпускаемых штор (экранов) должна быть не менее толщины образующего при пожаре дымового слоя, но не ниже 2,5 м 
от отметки пола, что следует определить расчетными методами при проектировании;

в местах раздачи в зоне фудкорта предусмотреть дополнительные первичные средства пожаротушения (огнетушители);

отделку стен и потолков путей эвакуаций выполнить из материалов группы НГ 
и (или) с показателями Г1, В1, Д2, Т2, РП1, для покрытия пола предусмотреть материалы группы НГ.

16. Выходы из комплекса кинозалов в фойе, выходы из основных торговых залов, выходы из здания, связанные с залами непосредственно или прямым проходом (коридором), выходы в галереи, отделенные от многосветных пространств 
в соответствии с требованиями настоящих СТУ следует считать эвакуационными путями.

17. Эвакуация из подвальной части здания многофункционального комплекса должна осуществляться непосредственно наружу по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 или Н3.

18. Эвакуация из здания многофункционального комплекса с надземных этажей должна осуществляться непосредственно наружу, по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 или Н3, обеспеченным естественным освещением через наружное остекление или аварийным эвакуационным освещением и имеющим выход наружу.

Для эвакуации с антресоли предусмотреть не менее 2 эвакуационных выходов 
в лестничные клетки типа Л1 или Н2.

19. В проемах коридоров, где невозможно их разделение на участки, длиной 
не более 60 м, предусмотреть устройство противодымных штор (экранов) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, рабочая длина выпускаемых штор (экранов) должна быть не менее толщины образующего при пожаре дымового слоя, 
но не ниже 2,5 м от отметки пола, что следует определить расчетными методами 
при проектировании.

20. Расчет расхода продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией из коридоров, следует рассчитывать в соответствии с п. п. «а», п. 7.4 
СП 7.13130.2013.

21. Расчет расхода продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией из пешеходных галерей, следует рассчитывать в соответствии с п. п. «б», 
п. 7.4 СП 7.13130.2013.

22. Достаточность количества эвакуационных выходов, их рассредоточенность, ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации, с учетом направления открывания дверей в коридоры, протяженность путей эвакуации, а также вместимость помещений подтвердить расчетами индивидуального пожарного риска на стадии «СТУ» 
в соответствии с Методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в актуализированной редакции) и требований настоящих СТУ, в том числе с учетом следующих решений:

ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020);

превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека общественной части здания свыше 5000,0 м2 (не более 50000,0 м2, и не более 
25000,0 м2 в пределах этажа) (п. 6.7.1 СП 2.13130.2020);

превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека 
в подземной автостоянке свыше 3000,0 м2 (не более 16000,0 м2) (п. 6.3.1 
СП 2.13130.2020);

размещению спортивно-развлекательной зоны на 3 этаже (пребывание детей только в сопровождении родителей) (п. 7.5 СП 456.1311500.2020);

наличие на Объекте коридоров длиной более 60 м без разделения 
их противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длиной не более 60 м 
(п. 4.3.7 СП 1.13130.2020);

высота размещения кинозалов, определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, превышает 9 м (11,25 м) (п. 6.7.18 СП 2.13130.2020);

превышение расстояния от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода до 100 м (более 50 м) (п. 7.6.2 СП 1.13130.2020);

отсутствие глухих участков у светопрозрачных наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой не менее 1,2 м (п. 5.4.18 
СП 2.13130.2020).

23. Объект оборудовать четырьмя лифтами для транспортировки пожарных подразделений.

24. Покрытие и конструкции проездов для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

25. Предусмотреть применение комплекса инженерно-технических мероприятий по противопожарной защите здания, включающим в себя:

- автоматические установки спринклерного водяного пожаротушения;

- дренчерные завесы;

- систему пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом сигнала 
о пожаре по беспроводному каналу связи в подразделение пожарной охраны;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 
не ниже 4-го типа;

- систему противодымной защиты;

- внутренний и наружный противопожарные водопроводы;

- аварийное эвакуационное освещение;

- лифты для перевозки пожарных подразделений;

- безопасные зоны в каждом пожарном отсеке;

- управление работой лифтов, эскалаторов и противопожарных клапанов;

- управление работой общеобменной вентиляции при возникновении пожара;

- системы разблокирования систем контроля и доступа.

Комплекс систем противопожарной защиты объекта должен проектироваться из расчета обеспечения безопасности людей и здания в случае одного пожара в любой части здания.

Автоматическое пожаротушение: Автоматические установки пожаротушения следует запроектировать в соответствии с требованиями настоящих СТУ, Технического регламента.

В качестве автоматического пожаротушения следует применить спринклерную водяную установку, при этом интенсивность орошения принять до 0,16 л/(с·м2) 
при площади для расчета расхода воды 60 м2.

В автопаркинге применяются спринклерные установки пожаротушения, при этом интенсивность орошения принять до 0,14 л/(с·м2) при площади для расчета расхода воды 120 м2.

В помещениях, где применение в качестве огнетушащего вещества воды недопустимо, тип установки пожаротушения, способ тушения и огнетушащее вещество определяется проектной организацией при разработке проектной документации, 
с учетом пожарной опасности хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м. В случаях, обусловленных конструкцией покрытий (перекрытий) (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,70 м при условии обеспечения проектной интенсивности орошения и выполнения подтверждающего гидравлического расчета на стадии рабочего проектирования 
с учетом карты орошения, предусматриваемой на объекте. В этих случаях предусмотреть устройство тепловых потолочных экранов над оросителями диаметром не менее 300 мм, расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до теплового потолочного экрана должно быть в пределах 
от 0,08 до 0,30 м.

Насосную станцию пожаротушения следует размещать в отдельном помещении подвального этажа здания; она должна иметь отдельный выход наружу, или по лестнице, ведущей на лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу, или через коридор, ведущий на лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу. При этом проемы помещений, выходящих в указанный коридор, должны заполняться противопожарными дверьми с пределом огнестойкости EI 30.

Электроснабжение спринклерной насосной станции пожаротушения следует предусмотреть 1-й категории надежности по ПУЭ.

Противодымная защита: Системы дымоудаления и подпора воздуха должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и настоящих СТУ.

Система управления противодымной защиты должна проектироваться на основе общего алгоритма функционирования систем противопожарной защиты объекта, включая системы:

- пожаротушения;

- пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Подпор воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, в том числе:

- в лифтовые шахты, кроме панорамных, (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре);

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3.

Система пожарной сигнализации: Объект должен быть оборудован системой пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании по беспроводному каналу связи в подразделение пожарной охраны.

Систему автоматической пожарной сигнализации следует запроектировать с учетом требований СП 485.1311500.2020.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 
На Объекте должна предусматриваться система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не ниже 4-го типа в соответствии с требованиями 
СП 3.13130.2009.

Пуск СОУЭ на Объекте должен осуществляться автоматически от СПС 
и при срабатывании систем автоматического пожаротушения, а также дистанционно 
из помещения ЦПУ СПЗ.

Аварийное эвакуационное освещение: На Объекте необходимо предусмотреть аварийное освещение в соответствии с главой 6.1 ПУЭ, СП 52.13330.2016.

В составе служб обеспечения безопасности в период строительства должны быть специалисты по контролю за выполнением противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, а при эксплуатации – по контролю за работой противопожарной автоматики.

В качестве организационных противопожарных мероприятий предусмотреть:

- обеспечить проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок по эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в год пожарно-тактических учений с привлечением местного гарнизона пожарной охраны по наивысшему рангу пожара;

- разработку планов эвакуации на случай пожара и вывешивание их на видных местах;

- обеспечение помещений Объекта первичными средствами пожаротушения в соответствие с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

- разработку плана действий персонала на случай пожарно-аварийных ситуаций 
в различных условиях и обстановке и регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить 
его практическую отработку;

- определение мест для курения;

- обеспечение строгого выполнения требований противопожарного режима 
во всех пожароопасных помещениях в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

VI. Решение нормативно-технического совета

В результате рассмотрения 27.07.2021 на заседании нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по Курской области представленных специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Торговый центр «ДАФ» комплексной застройки жилого района «Северный» города Курска». Изменение № 1» (Кадастровый номер – 46:11:111811:8528), 
совет решил представленные специальные технические условия, разработанные 
ООО «КУРСКПОЖАУДИТ» направить на доработку в связи с наличием следующих обстоятельств:

1. Недостаточность комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, в том числе дополнительных компенсирующих мероприятий, 
для обеспечения безопасной эвакуации людей при наличии 1 эвакуационного выхода 
с 4-го этажа Объекта.

2. Невозможность оценки правильности схем эвакуации (ввиду их нечитаемости), в том числе правильности и объективности применения исходных данных, используемых для расчета пожарного риска.

| Председатель нормативно-технического совета: | ______________ С.Г. Андреев |
| --- | --- |
| Члены нормативно-технического совета: | ______________ Д.В. Завалишин |
|  | ______________ Д.В. Севрюков |
|  | ______________ Е.О. Жабоедов |
|  | ______________ А.А. Ермаков |
|  | ______________ А.А. Черенов |
| Секретарь нормативно-технического совета: | ______________ Д.А. Митричев |