Протокол № 5

заседания нормативно-технического совета

Главного управления МЧС России по Курской области

| «13» декабря 2021 года | г. Курск |
| --- | --- |
| Председательствовал: | подполковник внутренней службы С.Г. Андреев, председатель нормативно-технического совета – заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (главный государственный инспектор Курской области по пожарному надзору); |
| Присутствовали: | полковник внутренней службы В.А. Ижукин, заместитель председателя НТС – заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы А.В. Чигрин, начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Курской области подполковник внутренней службы Д.В. Севрюков, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области; полковник внутренней службы А.Н. Черников, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы Е.О. Жабоедов, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; капитан внутренней службы А.А. Ермаков, главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы А.А. Кичигин, начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области; |
| Секретарь: | лейтенант внутренней службы Д.А. Митричев, старший инспектор отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. |

Член нормативно-технического совета – полковник внутренней службы Е.В. Анненков, заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Курской области, не принимал участия в заседании совета в связи с предоставлением рапорта о возможном возникновении конфликта интересов.

I. Рассматриваемый вопрос

На заседании нормативно-технического совета рассматриваются специальные технические условия (далее также – СТУ) на обеспечение противопожарной защиты объекта: «Крытый футбольный манеж, г. Курск» (далее – Объект).

Разработчиком СТУ является общество с ограниченной ответственностью «КУРСКПОЖАУДИТ» (ООО «КУРСКПОЖАУДИТ»). Юридический адрес – 305023, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-А.

Заказчик СТУ – ОКУ «Управление капитального строительства Курской области». Юридический адрес: 305001, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 41-А.

II. Основание для разработки специальных технических условий

Основанием для разработки СТУ являются требования следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности:

ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87.

Перечисленные в настоящем разделе СТУ законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности используются в актуализированной редакции.

III. Необходимость разработки специальных технических условий

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием в законодательных 
и нормативных правовых актах Российской Федерации по пожарной безопасности 
и нормативных документах по пожарной безопасности на Объект нормативных требований пожарной безопасности к:

1) определению расхода воды на наружное пожаротушение для 2-го пожарного отсека (при количестве этажей – 1, строительном объёме - 329 332,53 м3);

2) определению расхода воды диктующего пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода при высоте компактной части струи (высоте помещения) более 20 м;

3) проектированию общественных зданий с устройством антресолей.

Кроме того, на Объекте имеются отступления от нормативных документов по пожарной безопасности:

1) проектирование здания II степени огнестойкости с применением несущих конструкций покрытий зала с пределом огнестойкости менее R45, но не менее R15 
(для конструкций, не влияющих на общую устойчивость здания) (п. 6.7.18 СП 2.13130.2020);

2) отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки при ширине здания 
более 100 м (п. 8.14 СП 4.13130.2013);

3) число выходов на кровлю предусмотрено менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания (п. 7.3 СП 4.13130.2013), но не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 3000 м2 площади кровли здания;

4) для подъема на кровлю используются лестницы типа П1 (п. 7.12 СП 4.13130.2013);

5) комплектация пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами длиной 30 м (п. 7.4 СП 10.13130.2020);

6) наличие на Объекте коридоров длиной более 60 м без разделения 
их противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длиной не более 60 м (п. 4.3.7 
СП 1.13130.2020).

IV. Характеристика основных конструктивных элементов

производственных зданий объекта

Территория, предоставленная для размещения проектируемого объекта, расположена 
на двух земельных участках с кадастровыми номерами: 46:29:102322:151 (площадь 67 266 м2) 
и 46:29:102322:11 (площадь 4 807 м2). Участки расположены по адресу: г. Курск, ул. Тускарная.

Границами участков являются:

- с севера – существующая застройка индивидуальными жилыми домами;

- с северо-востока и востока – река Тускарь;

- с юга – участок административного здания и территория парка «Боева дача»;

- с запада – улица Тускарная.

Технико-экономические показатели земельного участка, представленного для размещения объекта капитального строительства (в границах благоустройства):

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | К-во в гр. уч. 46:29:102322:151 | К-во в гр. уч. 46:29:102322:11 | К-во в гр. доп. благоустр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 6,7266 | 0,4807 | 0,6996 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 13059,38 | - | - |
| 3 | Площадь покрытий, в т.ч.: | м2 | 26252,76 | 2093,35 | 2137,79 |
|  | покрытие из асфальтобетона | м2 | 7032,75 | 1398,12 | 806,73 |
|  | покрытие из бетонной плитки | м2 | 5276,57 | 695,23 | 1331,06 |
|  | искусственный газон | м2 | 12647,44 | - | - |
|  | покрытие теннисных кортов | м2 | 1296,00 | - | - |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 27953,86 | 2713,65 | 4858,21 |

Объект имеет следующие характеристики:

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1;

- степень огнестойкости – II;

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;

- этажность – 2;

- общая площадь – 15565,37 кв. м.;

- площадь застройки – 13003,67 кв. м.;

- расчетная площадь – 13917,00 кв. м.;

- полезная площадь – 14757,97 кв. м.;

- строительный объем – 342823,03 куб. м.

Здание манежа прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 105,45 х 120 м, представляет собой объем, состоящий из двух основных частей разной этажности.

Одноэтажный блок футбольного манежа с размерами 90 м (в осях Г-Н) х 120 м (в осях 1-27), включая фрагмент с размерами в 1.05 м (в осях В-Г) х 120 м (в осях 1-27), высотой 
до низа основных ферм - 30,15 м, до низа несущей связующей конструкции - 21,80 м. 
В футбольном манеже предусмотрено футбольное поле размерами 105х68 м с вспомогательной зоной, шириной 5 м с каждой стороны от игрового поля, трибуны для зрителей на 498 мест разделены на три сектора, отгороженных друг от друга. Высота боковых ограждений составляет не менее 2,5 м от основания ступеней, высота фронтального ограждения - не менее 1,2 м от верхней кромки бетонного ограждения трибуны.

Количество рядов на трибунах – 7 шт. Количество непрерывно установленных сидений в ряду при одностороннем выходе не более 26, при двухстороннем выходе - не более 50. Расстояние между рядами зрительских мест (от спинки до спинки) - 810 мм. Места на трибунах размещены с учетом обеспечения беспрепятственной видимости. Уклон лестниц трибун составляет 1:1,5; ширина лестниц -1,25 и 1.5 м. Количество эвакуационных выходов с трибун – 4 шт., ширина выходов - 1,8 м. Выходы ведут наружу на прилегающую территорию через фойе и вестибюль 2 этажа.

На трибунах в первом ряду предусмотрены разделенные по категориям места для маломобильных групп населения – 25 мест. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках – 5 мест.

В верхних рядах зрительских трибун расположена комментаторская и места для представителей СМИ. По краям трибун расположены венткамеры. В подтрибунном пространстве размещены следующие помещения: гардеробы; центр управления, телекоммуникационное помещение; технические помещения.

Двухэтажный административно-бытовой блок (АБК) с размерами 14,40 м (в осях 
А-В) х 88,80 м (в осях 3-25).

1 этаж на отметке 0,000, что соответствует абсолютной отметке земли – 162,70; 2 этаж 
на отметке +3,520. Помещения административного блока сгруппированы по функциональному назначению.

На отметке 0.000 расположены:

- 4 зоны команд. В зону команд входят следующие помещения: раздевалка команды 
на 25 мест, туалеты и душевые, массажная комната, комната тренера;

- 2 разминочных зала, предназначенных для проведения непродолжительных (30-40 минут), разминок перед игрой, с прямыми стенами без выступов, площадью 113 м2 каждый;

- комната отдыха спортсменов;

- помещения для судей;

- помещения для представителей СМИ;

- тренажерный зал;

- гардеробы верхней одежды спортсменов;

- технические помещения в составе: электрощитовая, помещение ИТП, водомерный узел, противопожарная насосная; помещения хранения уборочных машин; инвентарная; комнаты уборочного инвентаря.

На отметке +3,520 расположены:

- зона обслуживания зрителей. В состав помещений зоны обслуживания зрителей входят: вестибюль, фойе, гардеробы, санузлы для посетителей включая санузлы для МГН, буфет, кассы, комнаты администратора, службы безопасности, охраны входной зоны;

- административная зона. В состав помещений административной зоны входят: кабинеты, конференц-зал, комната приема пищи, санузлы;

- кабинет врача с процедурной и комнатой ожидания.

Объект выполняется II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0.

Объект делится на два пожарных отсека:

1-й пожарный отсек (Ф2.1) в который входят 1-ый этаж административно-бытовой части в осях А-Д, 2-ой этаж административно-бытовой части в осях А-В и частично В-Г/1, 
с площадью этажа в пределах пожарного отсека 2490,15 м2.

2-й пожарный отсек (Ф2.1) в который входит блок футбольного манежа 1-ый этаж в осях Д-Н, 2-ой этаж в осях Г/1-Н и частично В-Г/1, с площадью этажа в пределах пожарного отсека 11009,13 м2.

Административно-бытовой блок (АБК) (1-й пожарный отсек).

Наружные стены - монолитные железобетонные с утеплением базальтовой плитой по системе «ROCKFACADE» или аналогу, с нанесением декоративной штукатурки и последующей окраской. Фрагменты фасада в осях В-А/1-4 и 24-27/А-В, отделаны алюминиевыми декоративными рейками, по металлическому каркасу. Окна и витражные конструкции из алюминиевого профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 21519-2003. Применена алюминиевая витражная система аналогичная стоечно-ригельной системе фасадов Алютех ALT F50.

Перегородки 1 и 2 этажа – из ячеисто-бетонных блоков II/600х300х150/D600/B5/F35, толщиной 150, 250 мм по типу Аэробел.

Кровля - плоская, утепленная, с внутренним водостоком, покрытие аналогичное – «ТН-КРОВЛЯ Стандарт». В составе покрытия здания применена каменная вата Техноруф Н. Выход на кровлю предусмотрен с верхнего яруса трибун через противопожарную дверь 1 типа EI60 размерами 2.10м х 0.90м. Парапет выполнен из монолитного железобетона высотой 600 мм от верха покрытия.

Двери наружные главных входов выполнены в составе витражей. Двери наружные дополнительных выходов – стальные.

Внутренние двери - деревянные с отделкой МДФ.

Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.

Ворота распашные по типу КОРН ангарные с зашивкой сэндвич-панелями, толщиной 100 мм.

Блок футбольного манежа (2-й пожарный отсек).

Кровля – арочная. Покрытие кровли – аналогично системе Техно НИКОЛЬ, система неэксплуатируемой кровли по основанию из профилированного листа - ТН-КРОВЛЯ Классик с полимерной мембраной LOGICROOF V-RP.

Наружные стены:

До отметок +23,980, +8,550 в осях А-Н и Н-А и отм. +8,550 в осях 1-27 и 27-1 выполняются из керамического кирпича, толщиной 380 мм, с последующим утеплением базальтовой плитой и нанесением фактурного слоя, по системе аналогичной ROCKFACADE, или ветро-влагозащитной мембраны в части облицованной фасадными кассетами Puzzleton.

Выше отметки +4,500, до отметки +23,980, на фасаде в осях А-Н и Н-А применена фасадная система, аналогичная системе ВФ МП с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton (вентфасад). Также, от отметки +8,550, на фасаде в осях А-Н и Н-А применена фасадная система, аналогичная системе МП СППС с облицовкой линеарными панелями Primepanel.

Выше отметки +8,550 - в осях 1-27 и 27-1, применены фасадные системы аналогичные системам МП СППС с облицовкой линеарными панелями Primepanel.

Заполнение проемов - алюминиевыми витражными конструкциями аналогичными стоечно-ригельной системе фасадов Алютех ALT F50.

Колонны обшиваются алюминиевыми композитными панелями по металлическому каркасу.

Кровля подшивается алюминиевыми композитными панелями по металлическому каркасу.

В блоке футбольного манежа, в конструкции кровли над игровым полем, проектом предусмотрено устройство люков дымоудаления (люки – сертифицированные изделия, обеспечивающие восприятие нормативной снеговой нагрузки не менее 2,0 кПа). Вокруг люков на ширину не менее 2,0 м предусмотрено устройство дополнительного покрытия из негорючего материала аналогичного противопожарному защитному материалу LOGICROOF NG. В остекленных ограждающих конструкциях предусмотрены автоматические створки для компенсации подачи воздуха в случае пожара. Створки компенсации расположены на высоте 8,6 м. от уровня пола помещения, в которое подается воздух. Группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026 - КП0. Группа распространения пламени (РП) по ГОСТ 30444 и воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402 водоизоляционного ковра кровли – РП1; В2. Группа горючести материала основания под кровлю, не ниже – НГ; Г1. Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами – без ограничений.

Все применяемые фасадные системы имеют класс пожарной опасности - К0.

Для эвакуации из помещений игрового поля Объекта предусмотрено устройство пяти эвакуационных рассредоточенных выходов, удовлетворяющих требованиям СП 1.13130.

Для организации эвакуации с трибун Объекта (отм. +3,520) предусмотрено устройство четырех эвакуационных рассредоточенных выходов, удовлетворяющих требованиям 
СП 1.13130.

Стальные конструкции каркаса здания подлежат огнезащите для обеспечения требуемых пределов огнестойкости, соответствующих второй степени огнестойкости здания.

Электрооборудование

Объект относится к объектам 2-й категории по степени надежности электроснабжения с частью потребителей, относящихся к 1-й категории (технические системы (средства) противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, система противодымной защиты, аварийного освещения).

Вентиляция

Объект оборудуется системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, а также системой противодымной защиты.

Водоснабжение

Наружное пожаротушение Объекта обеспечивается от четырех пожарных гидрантов, установленных на тупиковой водопроводной сети диаметром 225 мм, расположенных на расстоянии не далее 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарные гидранты запитаны от двух пожарных резервуаров (2 шт. по 162 м3). Из резервуара на подачу по сети к гидрантам вода забирается скважинными погружными насосами, находящимися в бустерах (SP 95-2-А, 1 рабочий + 1 резервный), расположенных в резервуарах. Заполнение пожарных резервуаров предусматривается от проектируемой сети водоснабжения.

V. Комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий

При рассмотрении специальных технических условий советом принимались во внимание следующие, изложенные в них компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе, не установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

1. Объект запроектировать II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0, пределы огнестойкости строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 21 Технического регламента и настоящих СТУ.

2. Классы пожарной опасности строительных конструкций проектируемого Объекта принять с учетом требований таблицы 22 Технического регламента и настоящих СТУ.

3. Деление Объекта на пожарные отсеки выполнить противопожарными стенами 1-го типа с соответствующими требованиям пожарной безопасности, заполнениями в проемах и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

4. В помещениях одноэтажного блока футбольного манежа помещений, с высотой до покрытия 20 м и выше предусмотрена автоматическая система водяного орошения строительных конструкций. Под стальными арками, расположенными по числовым осям манежа с шагом 2 м размещаются спринклерные оросители. Спринклерные оросители располагаются розеткой вверх. Строительные конструкции защищаются спринклерными оросителями типа СBSO-РУо0,35-R1/2/Р93.В3-"СВУ-10М", с температурой срабатывания 
93 градуса.

5. Несущие конструкции стационарных трибун запроектировать с пределом огнестойкости не менее R60, класса пожарной опасности К0, при этом конструктивные элементы, образующие уклон пола, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажному перекрытию. Для антресоли предусмотреть: - антресоль отделить перекрытием с пределом огнестойкости не менее чем REI45; - эвакуацию с антресоли предусмотреть – по открытым лестницам 2-го типа, на уровень отметки +3.520, не отделяя от других помещений противопожарными перегородками; - общая площадь антресоли не должна превышать 40% от площади помещения, в котором она находится.

Все помещения, расположенные на антресоли, оборудовать автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа.

6. В проемах коридоров, где не возможно их разделение на участки, длиной не более 60 м, предусмотреть устройство противодымных штор (экранов) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, рабочая длина выпускаемых штор (экранов) должна быть не менее толщины образующего при пожаре дымового слоя, но не ниже 2,5 метров от отметки пола, что следует определить расчетными сертифицированными и апробированными методами при проектировании. 7. Внутренний противопожарный водопровод предусмотреть:

2-й пожарный отсек: блок футбольного манежа:

с повышенным расходом по отношению к установленному СП 10.13130.2009. Расход воды и число струй предусмотрено 2 струи по 5 л/с каждая, с орошением каждой точки помещения двумя струями. Для системы ВПВ также предусмотрена установка пожарных кранов на антресоли, при этом шкафы для пожарных кранов размещены на уровне 1,35 м от уровня пола антресоли.

1-й отсек – 1-й и 2-й этажи административно-бытовой части в осях А-Д:

с расчетным числом пожарных стволов и минимальным расходом воды на 2 струи 
по 2,5 л/с каждая, с орошением каждой точки помещения двумя струями. Для комплектации пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода допускаются пожарные рукава длиной 30 метров с подтверждением высоты компактной струи гидравлическим расчетом 
с возможностью тушения каждой точки помещения. Гидравлический расчет провести 
на стадии «П».

8. В качестве водоисточника для наружного пожаротушения предусмотреть тупиковый наружный противопожарный водопровод с диаметром не менее 225 мм (две ветки) 
в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020, с расположением на нем не менее 4-х пожарных гидрантов (по 2-а ПГ на каждой ветке), находящихся на расстоянии не более 200 м.

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принять по расчету, 
но не менее 30 л/сек. Достаточность расходов воды на наружное пожаротушение подтвердить расчетом на стадии «СТУ».

9. Достаточность количества эвакуационных выходов, их рассредоточенность, ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации, с учетом направления открывания дверей в коридоры, протяженность путей эвакуации, а также вместимость помещений подтвердить расчетами индивидуального пожарного риска на стадии «СТУ» в соответствии с Методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в актуализированной редакции) и требований настоящих СТУ.

10. Разработать в установленном порядке отчет о действиях пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, с учетом того, что:

число выходов на кровлю предусмотрено менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания (п. 7.3 СП 4.13130.2013), но не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 3000 м2 площади кровли здания;

отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки при ширине здания более 100 м (п. 8.14 СП 4.13130.2013);

для подъема на кровлю используются лестницы типа П1(п. 7.12 СП 4.13130.2013).

11. Покрытие и конструкции проездов для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

12. Предусмотреть применение комплекса инженерно-технических мероприятий по противопожарной защите здания, включающим в себя:

- автоматическую установку спринклерного водяного пожаротушения в двух пожарных отсеках;

- автоматическое орошение;

- систему пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом сигнала о пожаре по беспроводному каналу связи в подразделение пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не ниже 4-го типа;

- систему противодымной защиты;

- внутренний и наружный противопожарные водопроводы;

- аварийное эвакуационное освещение;

- управление работой противопожарных клапанов;

- управление работой общеобменной вентиляции при возникновении пожара;

- системы разблокирования систем контроля и доступа.

Комплекс систем противопожарной защиты объекта должен проектироваться из расчета обеспечения безопасности людей и здания в случае одного пожара в любой части здания.

Автоматическое пожаротушение

Автоматические установки спринклерного пожаротушения следует запроектировать в двух пожарных отсеках. Эффективность работы, а также гидравлический расчет произвести на стадии «П».

Допускается не защищать отметки более 21 м от уровня пола автоматической установкой пожаротушения и пожарными кранами при отсутствии на высоте более 21 м горючей пожарной нагрузки.

Электроснабжение насосной станции пожаротушения следует предусмотреть 1-й категории надежности по ПУЭ.

Противодымная защита

Системы дымоудаления и подпора воздуха должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и настоящих СТУ.

Система управления противодымной защиты должна проектироваться на основе общего алгоритма функционирования систем противопожарной защиты объекта, включая системы:

- пожаротушения;

- пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Система пожарной сигнализации

Объекта должен быть оборудован системой пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании по беспроводному каналу связи в подразделение пожарной охраны и в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016.

Систему автоматической пожарной сигнализации следует запроектировать с учетом требований СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

На Объекте должна предусматриваться система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не ниже 4-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

Пуск СОУЭ на Объекте должен осуществляться автоматически от СПС и при срабатывании систем автоматического пожаротушения, а также дистанционно из помещения ЦПУ СПЗ.

Аварийное эвакуационное освещение

На Объекте необходимо предусмотреть аварийное освещение в соответствии с главой 6.1 ПУЭ, СП 52.13330.2016.

В составе служб обеспечения безопасности в период строительства должны быть специалисты по контролю за выполнением противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, а при эксплуатации – по контролю за работой противопожарной автоматики.

В качестве организационных противопожарных мероприятий предусмотреть:

- обеспечить проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок по эвакуации людей при пожаре, а также с привлечением посетителей и других лиц, находящихся в здании;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в год пожарно-тактических занятий с привлечением местного гарнизона пожарной охраны;

- разработку планов эвакуации на случай пожара и вывешивание их на видных доступных для восприятия зрением местах на уровне глаз среднего роста человека (1,7-1,75 м от уровня пола);

- обеспечение помещений Объекта первичными средствами пожаротушения в соответствие с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и настоящих СТУ;

- разработку плана действий персонала на случай пожарно-аварийных ситуаций в различных условиях и обстановке и регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить его практическую отработку;

- определение мест для курения;

- обеспечение строгого выполнения требований противопожарного режима во всех пожароопасных помещениях в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

VI. Решение нормативно-технического совета

В результате рассмотрения 13.12.2021 на заседании нормативно-технического 
совета Главного управления МЧС России по Курской области представленных 
специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Крытый футбольный манеж, г. Курск» совет решил, представленные специальные технические условия, разработанные ООО «КУРСКПОЖАУДИТ», согласовать.

| Председатель нормативно-технического совета: | ______________ С.Г. Андреев |
| --- | --- |
| Члены нормативно-технического совета: | ______________ В.А. Ижукин |
|  | ______________ А.В. Чигрин |
|  | ______________ Д.В. Севрюков |
|  | ______________ А.Н. Черников |
|  | ______________ Е.О. Жабоедов |
|  | ______________ А.А. Ермаков |
|  | ______________ А.А. Кичигин |
| Секретарь нормативно-технического совета: | ______________ Д.А. Митричев |