Протокол № 6

заседания нормативно-технического совета

Главного управления МЧС России по Курской области

| «23» декабря 2021 года | г. Курск |
| --- | --- |
| Председательствовал: | подполковник внутренней службы С.Г. Андреев, председатель нормативно-технического совета – заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (главный государственный инспектор Курской области по пожарному надзору); |
| Присутствовали: | полковник внутренней службы В.А. Ижукин, заместитель председателя НТС – заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; полковник внутренней службы Е.В. Анненков, заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; полковник внутренней службы А.В. Чигрин, начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы Д.В. Севрюков, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области; полковник внутренней службы А.Н. Черников, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы К.А. Сверкунов, заместитель начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы Е.О. Жабоедов, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; капитан внутренней службы А.А. Ермаков, главный специалист отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области; подполковник внутренней службы А.А. Кичигин, начальник ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области; |
| Секретарь: | лейтенант внутренней службы Д.А. Митричев, старший инспектор отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. |

I. Рассматриваемый вопрос

На заседании нормативно-технического совета рассматриваются специальные технические условия (далее также – СТУ) на обеспечение противопожарной защиты объекта: «Крытый футбольный манеж, г. Курск» (далее – Объект).

Разработчиком СТУ является общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» (ООО «Стройреконструкция»). Юридический адрес – 305040, г. Курск, пр-кт Дружбы, д. 18, кв. 44.

Заказчик СТУ – ОКУ «Управление капитального строительства Курской области». Юридический адрес: 305001, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 41-А.

II. Основание для разработки специальных технических условий

Специальные технические условия разработаны в соответствии с требованиями:

- ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (изменениями на 2 июля с 2013 года);

- ст. 6, 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ) (с изменениями 
на 30 апреля 2021 года);

- ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(с изменениями на 11 июня 2021 года);

- п. 5 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 734/пp «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;

- приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710 (в ред. от 04 октября 2017 года № 419) «Об утверждении Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».

III. Необходимость разработки специальных технических условий

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документах по пожарной безопасности на Объект нормативных требований пожарной безопасности к:

- определению расхода огнетушащего вещества (воды) на нужды наружного пожаротушение проектируемого общественного здания объемом более 150000 м3 (п. 5.2 табл. 2 СП 8 13130.2020);

- определению расхода воды на внутреннее пожаротушение для помещений высотой более 20 м (п. 4.1.1, п. 4.1.8 табл. 3 СП 10.13130.2020);

- проектирование автоматических установок пожаротушения высотой более 20 м;

- проектирование автоматических установок пожарной сигнализации высотой свыше 21 м.

Кроме того, на Объекте имеются отступления от нормативных документов по пожарной безопасности:

- проектирование эвакуации по лестнице 3-го типа вдоль фасада, конструкции которого имеют предел огнестойкости менее RE 30 (витражи с пределом огнестойкости не менее Е 15) без ограничения числа эвакуирующихся людей;

- проектирование здания высотой более 10 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены должны без устройства выходов на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак (п.7.1, п.7.2, п.7.3 CП 4.13130.2013);

- проектирование здания класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО, высотой более 9 м (фактически не более 28 м) и с вместимостью не более 500 зрительских мест (п.6.7.18 табл.б.15 CП 2.13130.2020);

- проектирование здания II степени огнестойкости с применением несущих конструкций покрытий зала с пределом огнестойкости не менее R15 (для конструкций, не влияющих на общую устойчивость здания) (п.6.7.18 CП 2.13130.2020);

- отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки при ширине здания более 100 м;

- проектирование общественного здания с количеством выходов на кровлю менее чем один на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием (фактически - 2 выхода по вертикальным лестницам и 1 маршевой);

- комплектация пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами длиной 20 метров;

- отсутствие светового проема на 1-м этаже;

- наличие 5 мест МГН (кресла-коляски) в одном ряду, не разделенных проходами.

IV. Характеристика основных конструктивных элементов

производственных зданий объекта

На территории Объекта запроектированы следующие здания и сооружения (имеющие общую технологическую связь):

- одноэтажный блок футбольного манежа;

- двухэтажный административно-бытовой блок (АБК).

Здание прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 105,45 х 120 м, представляет собой объем, состоящий из двух основных частей разной этажности:

Одноэтажныи блок футбольного манежа с размерами 90 м (в осях Г-Н) х 120 м (в осях 1-27), включая фрагмент с размерами в 1.05 м (в осях В-Г) х 120 м (в осях 1-27), высотой до низа основных ферм - 30,15м, до низа несущей связующей конструкции - 21,80 м. В футбольном манеже предусмотрено футбольное поле размерами 105x68 м с вспомогательной зоной шириной 5м с каждой стороны от игрового поля (покрытие поля и вспомогательной зоны - искусственный газон); трибуны для зрителей на 498 мест разделены на три сектора, отгороженных друг от друга. Высота боковых ограждений составляет не менее 2,5 метра от основания ступеней, высота фронтального ограждения - не менее 1,2 метра от верхней кромки бетонного ограждения трибуны, в соответствии с требованиями стандарта РФС (СТО) "Футбольные стадионы".

Количество рядов на трибунах — 7 шт. Количество непрерывно установленных сидений в ряду при одностороннем выходе не более 26, при двухстороннем выходе - не более 50. Расстояние между рядами зрительских мест (от спинки до Gпинки) - 810 мм. Места на трибунах размещены с учетом обеспечения беспрепятственной видимости. Уклон лестниц трибун составляет 1:1,5; ширина лестниц -1,25 и 1.5 м. Количество эвакуационных выходов с трибун — 4 шт., ширина выходов -1,8 м. Выходы ведут наружу на прилегающую территорию через фойе и вестибюль 2 этажа.

Двухэтажный административно-бытовой блок (АБК) с размерами в осях 88,80 х 14,40; 1 этаж на отметке 0,000, что соответствует абсолютной отметке земли — I 62,70; 2 этаж на отметке +3,520. Помещения блока сгруппированы по функциональному назначению.

Класс ответственности здания — нормальный; Степень огнестойкости — II; Класс конструктивной пожарной опасности — СО; Класс функциональной пожарной опасности — Ф2.1.

Проектируемое здание разделено на 2 пожарных отсека.

1. Блок футбольного манежа площадью 1 1009,13 м², состоящий из пространства футбольного поля, трибун, комментаторской и покрытия венткамер.

2. Административно-бытовой блок с наибольшей площадью этажа в пределах пожарного отсека 2490,15 м (на отм. 0.000), что не превышает допустимую площадь равную 8000 м2. Площадь этажа в пределах пожарного отсека – 2033,33 м2.

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-ro типа с пределом огнестойкости не менее RFI 150, заполнение проемов — l типа- двери - противопожарные 1 -го типа EI 60. Этажность здания — 2 этажа, количество этажей - 1-2 этажей. Площадь застройки - 12 815,66 м2. Строительный объем здания 342 823,03 м3. Высота архитектурная: - блок футбольного манежа — 21,80 - 30,15 м; - административно-бытовой блок -10,550 м.

V. Комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий

При рассмотрении специальных технических условий советом принимались во внимание следующие, изложенные в них компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе, не установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

Объект защиты следует запроектировать II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО.

Предусмотреть все элементы покрытия блока футбольного манежа и административно-бытового блока из материалов НГ (за исключением водоизоляционного ковра), при этом противопожарная стена может не возвышаться над кровлей блока футбольного манежа в пределах пожарного отсека №1 не должна превышать 12 000м², при этом допускается проектирование здания II степени огнестойкости с применением несущих конструкций покрытий зала с пределом огнестойкости не менее RI 5 (для конструкций, не влияющих на общую устойчивость здания), но не менее времени полной эвакуации людей из здания.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека №2 (АБК) не должна превышать 4000 м2.

Несущие конструкции стационарных трибун следует выполнять с пределом огнестойкости не менее R60, класса пожарной опасности КО, при этом конструктивные элементы, образующие уклон пола, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажному перекрытию.

Предусмотреть наружный противопожарный водопровод с расходом 30 л/с. Предусмотреть для здания подъезд со всех сторон для пожарной техники.

Одноэтажный блок футбольного манежа должен оборудоваться:

- системой автоматического водяного пожаротушения, при этом монтаж установки системы AYПT предусмотреть на площади помещений с высотой до покрытия не более 20 м со следующими параметрами - интенсивность орошения не менее 0,08 л/м²*с (с учетом требований CП 485.131500.2020), расчетная секция — 60 м2, время работы — 60 мин);

- для остальной площади помещений, с высотой до покрытия 20 м и выше, для строительных конструкций, предусмотреть систему автоматического водяного орошения строительных конструкций со следующими параметрами.

- Интенсивность орошения не менее 0,08 л/м²*с, расчетная секция — не менее 60 м2, время работы — 60 мин);

- системы AУПT, BПB и системы орошения конструкций выполнить раздельными (отдельные насосные станции, а также вывод патрубков для подключения пожарных машин независимо друг от друга);

- системой BПB с повышенными расходами по отношению к установленным 
CП 10.13130.2020. Расход воды и число струй предусмотреть 2 струи по 5 л/с каждая, с орошением каждой точки помещения двумя струями. BПB также предусмотреть установку пожарных кранов на антресоли, при этом шкафы для пожарных кранов разместить на уровне 1,35 м от уровня пола. При этом для комплектации пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода допускаются пожарные рукава длиной 30 метров с подтверждением высоты компактной струи гидравлическим расчетом с возможностью тушения каждой точки помещения;

- системой Противодымной защиты;

- системой автоматического обнаружения пожара адресного типа с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и(или) транслирующей этот сигнал организации;

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 4-го типа;

Двухэтажный административно-битовой блок (АБК) должен оборудоваться:

- системой автоматического водяного пожаротушения, со следующими параметрами -

интенсивность орошения не менее 0,08 л/м *с, расчетная секция - 60 м², время работы — 60 мин), с учетом требовании CП 485.131500.2020;

- внутренним противопожарным водопроводом с расчетным числом пожарных стволов и

минимальным расходом воды на одну струю 2x2,5 л/с каждая, с орошением каждои точки помещения двумя струями;

- системой автоматического обнаружения пожара адресного типа с выводом сигнала на

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и(или) транслирующей этот сигнал организации;

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 4-гo типа;

- системой противодымной защиты в соответствии с требованиями CП7.13130.2013.

Для объекта разработать и согласовать в установленном порядке план тушения пожара, с Главным управлением МЧС России по Курской области, учитывающий инженерно-технические решения, перечисленные в CTУ, а также решения, не соответствующие требованиям национальных стандартов и сводов правил:

- проектирование здания высотой более 10 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены должны без устройства выходов на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак, при этом для выхода на кровлю предусмотреть устройство не менее двух наружных пожарных лестниц типа Пl (п.7.1 п.7.2 п.7.3 CП 4.13130.2013);

- проектирование общественного здания с количеством выходов на кровлю менее чем один на каждые полные и неполные 1000 м площади кровли здания с бесчердачным покрытием (фактически - 3 выхода: 2 вертикальные лестницы и 1 маршевая);

- комплектация пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами длиной 20 метров.

- отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в здании, располагаемых на расстоянии не более 100 м один от другого.

Безопасная эвакуация людей должна быть подтверждена расчетом индивидуального пожарного риска. В качестве исходных данных при расчетах пожарного риска принять вышеперечисленные инженерно-технические решения, а также решения, не соответствующие требованиям национальных стандартов и сводов правил:

- проектирование эвакуации по лестнице 3-го типа вдоль фасада, конструкции которого имеют предел огнестойкости менее RE 30 (витражи с пределом огнестойкости не менее Е 15) без ограничения числа эвакуирующихся людей, при этом должны быть выполнены следующие требования:

- ширина лестниц 3 типа должна быть не менее 1,35 м;

- ширина эвакуационных выходов, выходящих на лестницы 3 типа, должна составлять не менее 1,2 м;

- лестницы 3 типа должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов шириной не менее ширины лестничного марша;

лестницы 3 типа должны иметь ограждения высотой не менее 1,2 м и должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.

Организационные мероприятия:

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

- обучение не реже одного раза в год работников пожарно-техническому минимуму; реже одного раза В три месяца практических тренировок по эвакуации людей при возникновении пожара;

- формирование пожарно-технической комиссии из числа лиц, осуществляющих свою деятельность на Объекте защиты;

- подтрибунное пространство (В соответствии с требованиями проектной документации и действующих норм пожарной безопасности) – запрещается использовать для складирования горючих и других горючих материалов, мусора, строительных и других горючих материалов.

Дислокация подразделений пожарной охраны должна обеспечивать время прибытия первого подразделения к объекту защиты не более чем за 10 минут.

VI. Решение нормативно-технического совета

В результате рассмотрения 23.12.2021 на заседании нормативно-технического 
совета Главного управления МЧС России по Курской области представленных 
специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Крытый футбольный манеж, г. Курск» совет решил, представленные специальные технические условия, разработанные ООО «Стройреконструкция», направить на доработку в связи с наличием следующих обстоятельств:

1. При наличии ряда отступлений от требований пожарной безопасности в части эвакуационных путей и выходов, и обеспечения деятельности пожарных подразделений, отсутствуют, предусмотренные к разработке специальными техническими условиями план тушения пожара, расчет определения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение и расчет по оценке пожарного риска.

2. Не предоставлены технические решения, аналогичные ранее согласованным главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей с компенсирующими мероприятиями.

| Председатель нормативно-технического совета: | ______________ С.Г. Андреев |
| --- | --- |
| Члены нормативно-технического совета: | ______________ В.А. Ижукин |
|  | ______________ Е.В. Анненков |
|  | ______________ А.В. Чигрин |
|  | ______________ Д.В. Севрюков |
|  | ______________ А.Н. Черников |
|  | ______________ К.А. Сверкунов |
|  | ______________ Е.О. Жабоедов |
|  | ______________ А.А. Ермаков |
|  | ______________ А.А. Кичигин |
| Секретарь нормативно-технического совета: | ______________ Д.А. Митричев |